招标要求

1.人员要求

所有特种作业人员必须持证上岗，并在医院办理动火证审批手续。

2.采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋头拆除及安装 | 个 | - DN15（68℃玻璃球），吊顶型/直立性/下垂型，厨房等高温区域用93℃喷淋。提供3C认证+检验报告 | 11078 | 均据实结算 |
| 2 | DN150信号蝶阀拆除及安装 | 个 | - 信号装置输出可靠，适配消防联动模块，阀体球墨铸铁、阀板不锈钢 | 3 |  |
| 3 | 消火栓管道DN150对夹蝶阀拆除及安装 | 个 | - 阀体球墨铸铁、阀板不锈钢 - 带手动启闭机构、启闭刻度、阀体标注流向 | 71 |  |
| 4 | 热镀锌钢 | 米 | DN150，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 5 | 热镀锌钢 | 米 | DN100，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 6 | 热镀锌钢 | 米 | DN80，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 7 | 热镀锌钢 | 米 | DN65，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 8 | 热镀锌钢 | 米 | DN50，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 9 | 热镀锌钢 | 米 | DN40，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 10 | 热镀锌钢 | 米 | DN32，含管件及拆除、安装、支架。 | 10 |  |
| 11 | 热镀锌钢 | 米 | DN25，含管件及拆除、安装、支架。 | 22156 |  |
| 12 | 热镀锌钢 | 米 | DN15，含管件及拆除、安装、支架。 | 16617 |  |

3.场地安全文明施工要求

施工中投标人要配合科室正常运行，严禁强令施工。要做好房间内物品及设备的防护及防尘工作，做好警戒及安全防护。有人员旁站。

4.施工工艺

施工工艺采用丝接进行管道安装，不得使用焊接。阀门安装采用卡扣连接方式。施工中拆除的废旧管道及配件交医院回收。

5.工期及质保要求

本项目施工工期自签订合同后90日施工完成，投标人需制定详细可行的施工方案、进度计划、人员安排、材料供应计划，关键节点控制清晰合理；项目验收合格后质保两年。

6.结算

本项目施工完成后，投标人绘制维修最终竣工图，按照实际施工量进行现场数量确认，甲乙双方签字。