
阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）
竣工环境保护
验收监测报告表

建设单位：山东阳光融和医院有限责任公司
编制单位：山东阳光融和医院有限责任公司
2026年4月
建设单位法人代表:
编制单位法人代表:
项  目  负  责 人:
报  告  编  写 人:
	建设单位：山东阳光融和医院有限责任公司

(盖章)
	编制单位：山东阳光融和医院有限责任公司

(盖章)

	电话：/
	电话：/

	邮编：261061
	邮编：261061

	地址：潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号
	地址：潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号


表一

	建设项目名称
	阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）

	建设项目单位
	山东阳光融和医院有限责任公司

	建设项目性质
	新建√     技改     改扩建     迁建

	建设地点
	潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号阳光融和医院院区锅炉房内

	主要产品名称
	蒸汽

	设计生产能力
	4×1.2t/h热管蒸汽机（3用1备），供应蒸汽28470t/a，其中：7446t/a用于供应室医疗器械消毒、21024t/a用于病房卫生热水辅热

	一期实际生产能力
	3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备），供应蒸汽17958t/a，其中：7446t/a用于供应室医疗器械消毒、10512t/a用于病房卫生热水辅热

	环评时间
	2025年3月
	环评批复时间
	2025年3月24日

	开工时间
	2025年4月5日
	竣工时间
	2025年9月5日

	调试时间
	2025年11月20日
	现场监测时间
	2025年12月4日-2025年12月5日

	环评报告表

审批部门
	潍坊市生态环境局高新分局
	环评报告表

编制单位
	山东华沐环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	——
	环保设施施工单位
	——

	投资总概算
	200万元
	环保投资总概算
	10万元
	比例
	5.0%

	一期实际总概算
	150万元
	一期实际环保投资
	8万元
	比例
	5.3%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1实施)；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26实施)；

3.《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1实施)；

4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1实施)；

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022.6.5实施)；

6.关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院第682号令）；

7.关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；
9.关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部公告2018年第9号）；
10.《山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目环境影响报告表》(山东华沐环境科技有限公司，2025.3)；

11.《关于山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目环境影响报告表的批复》(潍环高审字[2025]0303号，2025.3.24)。



	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气

(1)有组织废气

锅炉房排气筒DA001中颗粒物、SO2、NOx、烟气林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中重点控制区排放浓度限值(颗粒物：10mg/m³、SO2：50mg/m³、NOx：100mg/m³、烟气林格曼黑度：1级)。

(2)无组织废气

污水站周边氨、硫化氢、臭气浓度、氯、甲烷排放执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2中排放浓度限值(氨：0.2mg/m³、硫化氢：0.02mg/m³、臭气浓度：10、氯：0.1mg/m³、甲烷：1%)。
2、废水
废水排放执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准排放浓度限值(pH：6-9、COD：120mg/L、NH3-N：25mg/L、BOD5：30mg/L、SS：60mg/L、TN：/mg/L、TP：5mg/L、动植物油：15mg/L、石油类：10mg/L、挥发酚：0.5mg/L、总余氯：8mg/L、总氰化物：0.5mg/L、LAS：10mg/L、氟化物：20mg/L、粪大肠菌群数：500MPN/L)及上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求(TDS：1500mg/L)。
3、噪声
院区西、北边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类声环境功能区标准限值(昼间：70dB(A)、夜间：55dB(A))；院区东、南边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准限值(昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A))。锅炉房四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准(昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A))。

4、固废
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关标准；一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日施行)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关防渗、防晒、防泄漏等要求。



表二

	工程建设内容：

一、工程建设内容

1、项目概况

山东阳光融和医院有限责任公司位于潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号，阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）位于阳光融和医院院区锅炉房内。最近环境敏感目标为北方位20米处的阳光融和医院住院部。
环评设计建设内容：项目利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上4×1.2t/h热管蒸汽机（3用1备）、纯水制备设备等，项目建成后，能够达到年供应蒸汽28470吨的供应能力。项目总投资200万元，其中环保投资10万元。

一期实际建设内容：一期工程利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备）、纯水制备设备等，能够达到年供应蒸汽17958吨的供应能力。项目总投资150万元，其中环保投资8万元。
现有锅炉房情况：之前潍坊市区市政热力由原来供应蒸汽改为供应热水，无法满足院区医疗用蒸汽的需求，同时医院暂时启用备用的2×3t/h天然气蒸汽锅炉来供应蒸汽，发现其无法满足院区各用汽环节对蒸汽质量要求不一的需求。现在新上了3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备），停用了原有备用的2×3t/h天然气蒸汽锅炉，满足院区蒸汽使用需求。

本次验收范围为山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）上述建设内容及配套环保设施，供应蒸汽17958t/a，其中：7446t/a用于供应室医疗器械消毒、10512t/a用于病房卫生热水辅热。
2、项目进度
2025年3月山东华沐环境科技有限公司编制完成了《山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目环境影响报告表》，并于2025年3月24日取得潍坊市生态环境局高新分局关于该项目的环评批复，批复文号：潍环高审字[2025]0303号。
一期工程于2025年4月5日开工建设，于2025年9月5日竣工，企业于2025年11月11日重新申领了排污许可证（证书编号：91370700312876714L002R），将本次验收项目纳入排污许可管理，于2025年11月20日开始对项目进行调试生产。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和环评批复等要求，项目需进行竣工环境保护验收工作。目前一期工程生产工况达到验收标准，我公司开始进行《山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）》竣工环境保护验收工作，并于2025年12月2日到现场对一期工程进行了现场勘查和资料核查，查阅了有关文件和技术资料，检查了污染物治理和排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制完成了《山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）竣工环境保护验收监测方案》；委托潍坊市天泽技术服务有限公司于2025年12月4日至2025年12月5日对一期工程进行了现场监测和调查。根据验收监测结果和项目实际建设情况编制了一期工程竣工环境保护验收监测报告表。
二、项目地理位置与周边情况

项目位于潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号阳光融和医院院区锅炉房内。中心经纬度：东经119°11′24.013″、北纬36°41′13.206″。项目东临地下1层过道，南临地下1层过道，西临地下1层过道，北临地下1层过道。项目地理位置见附图1。
本次验收期间，通过现场调查发现，与环评阶段相比，本项目周边环境敏感保护目标基本没有变化。项目周边环境敏感保护目标分布见表2-1及附图2。

表2-1  项目周边环境敏感保护目标一览表
环境要素
名称

方位

距离（m）

规模（人）

环境功能区划

环境空气

阳光融和医院住院部

N

20

2850

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

潍坊市疾病预防控制中心

E

60

400

中南煕悦

N

65

1500

锦泰园

W

80

2000

潍坊高新区实验学校

E

300

1000

金泊家园

E

375

1200

大有世家

NW

145

1500

潍坊一中

SE

300

3000

金帝惠贤府

N

380

600

泰和上筑

W

350

800

潍坊翰声国际学校

NW

461

1000

地表水
浞河

E

3000

--

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））Ⅳ类
地下水

院区周边地下水

--

--

--

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

声环境

院区周边50m范围内

--

--

--

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区
三、建设内容
一期工程利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备）、纯水制备设备等，能够达到年供应蒸汽17958吨的供应能力。项目不新增劳动定员，全部内部调剂，实行三班工作制，每班工作8h，全年生产365d。存在夜间生产情况。

表2-2  项目组成情况一览表

工程类别

工程名称

环评设计建设内容

一期实际建设内容
备注

主体工程

锅炉房

利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上4×1.2t/h热管蒸汽机（3用1备）、纯水制备设备等，项目建成后，能够达到年供应蒸汽28470吨的供应能力。
利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备）、纯水制备设备等，项目建成后，能够达到年供应蒸汽17958吨的供应能力。
1×1.2t/h热管蒸汽机（年供应蒸汽10512吨）后期建设
辅助工程
办公室
依托院区现有办公室，建筑面积40m2。
依托院区现有办公室，建筑面积40m2。
无变化

软水间
利用院区现有软水间，建筑面积10m2，利用现有软水制备装置1套，制备能力10t/h，制备工艺为离子交换树脂，得水率为90%。

利用院区现有软水间，建筑面积10m2，利用现有软水制备装置1套，制备能力10t/h，制备工艺为离子交换树脂，得水率为90%。

无变化

公用工程

供水

依托院区供水系统。

依托院区供水系统。

无变化

纯水

新上二级纯水制备装置，一级纯水制备装置制备能力6t/h，得水率60%（采用软水），用于生成普通蒸汽；二级纯水制备装置制备能力2t/h，得水率70%（采用一级纯水），用于生成洁净蒸汽。

新上二级纯水制备装置，一级纯水制备装置制备能力6t/h，得水率60%（采用软水），用于生成普通蒸汽；二级纯水制备装置制备能力2t/h，得水率70%（采用一级纯水），用于生成洁净蒸汽。

无变化

供电

依托院区现有供电系统。
依托院区现有供电系统。
无变化

供气

依托院区现有燃气调压站，天然气由潍坊港华燃气有限公司天然气管网经调压站调压后使用。天然气用量220.6万m3/a。
依托院区现有燃气调压站，天然气由潍坊港华燃气有限公司天然气管网经调压站调压后使用。天然气用量139.15万m3/a。
1×1.2t/h热管蒸汽机后期建设，天然气用量减少
环保工程

废气治理
热管蒸汽机采用天然气低氮燃烧器，燃烧废气通过1根15m排气筒（DA001）排放。

热管蒸汽机采用天然气低氮燃烧器，燃烧废气通过1根15m排气筒（DA001）排放。

无变化
废水治理
热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水和蒸汽冷凝水经院区现有污水站（设计处理能力1500m3/d，富余处理能力1000m3/d）处理达标后，经市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进一步处理排入浞河。
热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水和蒸汽冷凝水经院区现有污水站（设计处理能力1500m3/d，富余处理能力1000m3/d）处理达标后，经市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进一步处理排入浞河。
无变化
噪声治理
选用低噪声设备，采用隔音降噪、基础减振等措施降噪。
选用低噪声设备，采用隔音降噪、基础减振等措施降噪。
无变化
固废治理

一般工业固废：废反渗透膜、废过滤网、废石英砂、废活性炭，依托院区现有一般固废暂存库暂存。

危险废物：污水站污泥，依托院区现有危废库暂存。

一般工业固废：废反渗透膜、废过滤网、废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂，依托院区现有一般固废暂存库暂存。

危险废物：污水站污泥，依托院区现有危废库暂存。

新增废离子交换树脂
环境风险
医院配备灭火器、消防铲、应急砂等消防物资，项目雨污管网均连接院区污水处理站（有效容积2000m3，扣除满负荷运行池水量，约空余1000m3事故水容纳量）。
医院配备灭火器、消防铲、应急砂等消防物资，项目雨污管网均连接院区污水处理站（有效容积2000m3，扣除满负荷运行池水量，约空余1000m3事故水容纳量）。
无变化
项目蒸汽供应情况见表2-3所示。
表2-3  项目蒸汽供应情况表

名称
环评设计内容
一期实际内容

备注

蒸汽量(t/a)

规格及用途
蒸汽量(t/a)

规格及用途

蒸汽
7446
压力1.0Mpa，温度170℃，供应室医疗器械消毒用

7446
压力1.0Mpa，温度170℃，供应室医疗器械消毒用

无变化
蒸汽

21024
压力1.0Mpa，温度170℃，病房卫生热水辅热用

10512
压力1.0Mpa，温度170℃，病房卫生热水辅热用

1×1.2t/h热管蒸汽机（年供应蒸汽10512吨）后期建设，蒸汽量较少
合计

28470
/

17958
/

/

供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机每天运行17个小时，年工作时间为365天，病房卫生热水辅热用热管蒸汽机每天运行24个小时，年工作时间为365天。
项目主要设备见表2-4。
表2-4  项目主要设备一览表
序号

设备名称

环评设计内容
一期实际内容
备注
规格型号

数量(台)

规格型号

数量(台)

1
病房卫生热水辅热用热管蒸汽机

1.2t/h，LJRZ1200-1.0-Q

3（2用1备）

1.2t/h，LJRZ1200-1.0-Q
2（1用1备）

1×1.2t/h热管蒸汽机后期建设
2
供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机

1.2t/h，LJRZ1200-1.0-Q
1

1.2t/h，LJRZ1200-1.0-Q
1

无变化

3
软水制备装置
10t/h
1

10t/h
1

无变化

4

一级纯水装置

6t/h

1

6t/h
1

无变化

4.1
清洗水箱

300L

1

300L
1

无变化
4.2
石英砂过滤器

/
1

/
1

无变化
4.3
活性炭过滤器

/
1

/
1

无变化
4.4
精密过滤器

/
1

/
1

无变化
4.5
反渗透主机

/
1

/
1

无变化
4.6
高压泵

/
1

/
1

无变化
4.7
一级纯水箱

5t
1

5t
1

无变化
5
二级纯水装置

2t/h

1

2t/h
1

无变化

5.1

精密过滤器

/

1

/
1

无变化
5.2

高压泵

/

1

/
1

无变化
5.3

二级纯水箱

1t

1

1t
1

无变化
5.4

反渗透主机

/

1

/
1

无变化
[image: image1.jpg],,,, \ \ 4,,,,.,,.,,_, ,,,, ,, nnif - “ﬂ
A Y , x q\ p
, _, ” | f e





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



图2-1  生产设备现场照片


	原辅材料消耗及水平衡：

一、主要原辅材料

项目主要原辅材料消耗见表2-5所示。
表2-5  主要原辅材料消耗一览表
原辅材料名称
环评设计内容(t/a)

一期实际内容(t/a)

备注
新鲜水

61115.3
40824.1

1×1.2t/h热管蒸汽机后期建设，用水量减少
二、供气
项目依托院区现有燃气调压站，天然气由潍坊港华燃气有限公司天然气管网经调压站调压后使用。一期工程天然气用量139.15万m3/a。

表2-6  项目天然气使用情况表

热管蒸汽机
环评设计内容

（万m3/a）

一期实际内容

（万m3/a）

备注

供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机

57.7

57.7

无变化

病房卫生热水辅热用热管蒸汽机

162.9

81.45
1×1.2t/h热管蒸汽机后期建设，天然气用量减少

合计

220.6
139.15
三、水源及水平衡

1、供水

本项目不新增劳动定员，全部内部调剂，不新增生活用水。项目用水主要为供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机补水、病房卫生热水辅热用热管蒸汽机补水。热管蒸汽机补水均使用纯水。
（1）供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机补水
供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机损失补水：本项目设置1×1.2t/h供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机，运行时间6205h/a，蒸汽产生量为7446t/a。蒸汽损耗比例15%，其余85%作为蒸汽冷凝水外排，因此损失补充纯水量为7446m³/a。
供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机排污补水：根据厂家提供资料，热管蒸汽机排污分为表面连续排污和定时排污。表面连续排污，只要热管蒸汽机运行就会持续排，排污量为0.05m3/（h·台）；定时排污，每运行24h手动排污一次，排污量为0.02m³/（次·台）。本项目设置1×1.2t/h供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机，运行时间6205h/a，连续排污水量为310.25m³/a，定时排污次数为259次/a，定时排污水量为5.18m³/a。因此排污补充纯水量为315.43m³/a。

供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机总补纯水量为7761.43m³/a，纯水由软水采用一、二级纯水制备装置制备，一级纯水得水率为60%，二级纯水得水率为70%，则软水用量为18479.6m³/a。软水由自来水采用软水制备装置制备，得水率为90%，则自来水用量为20532.8m³/a。

（2）病房卫生热水辅热用热管蒸汽机补水
病房卫生热水辅热用热管蒸汽机损失补水：本项目设置2×1.2t/h病房卫生热水辅热热管蒸汽机（1用1备），运行时间8760h/a，蒸汽产生量为10512t/a。蒸汽损耗比例5%，其余95%作为蒸汽冷凝水外排，因此损失补充纯水量为10512m³/a。
病房卫生热水辅热用热管蒸汽机排污补水：根据厂家提供资料，热管蒸汽机排污分为表面连续排污和定时排污。表面连续排污，只要热管蒸汽机运行就会持续排，排污量为0.05m³/（h·台）；定时排污，每运行24h手动排污一次，排污量为0.02m³/（次·台）。本项目设置2×1.2t/h病房卫生热水辅热热管蒸汽机（1用1备），年运行时间为8760h，1台热管蒸汽机连续排污水量为438m³/a；定时排污次数为365次/a，定时排污水量为7.3m³/a。因此排污补充纯水量为445.3m³/a。

病房卫生热水辅热用热管蒸汽机总补纯水量为10957.3m³/a，纯水由软水采用一级纯水制备装置制备，一级纯水得水率为60%，则软水用量为18262.2m³/a。软水由自来水采用软水制备装置制备，得水率为90%，则自来水用量为20291.3m³/a。
2、排水

本项目产生的废水主要为热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水、蒸汽冷凝水。项目不新增员工，无新增生活污水。
（1）热管蒸汽机排污水

热管蒸汽机排污水产生量为760.73m3/a。

（2）纯水制备尾水

一级纯水得水率为60%，二级纯水得水率为70%。供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机软水用量为18479.6m3/a，纯水制备尾水产生量为10718.17m3/a；病房卫生热水辅热用热管蒸汽机软水用量为18262.2m3/a，纯水制备尾水产生量为7304.88m3/a。2台热管蒸汽机纯水制备尾水量合计为18023.07m3/a。

（3）蒸汽冷凝水

病房卫生热水辅热用热管蒸汽机冷凝水量为6329.1m3/a，病房卫生热水辅热用热管蒸汽机冷凝水量为9986.4m3/a，蒸汽冷凝水量合计为16315.5m3/a。

（4）软水制备尾水

供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机自来水用量为20532.8m3/a，病房卫生热水辅热用热管蒸汽机软水用量为20291.3m3/a，软水得水率为90%，则软水制备尾水产生量为4082.3m3/a。

综上，热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水、蒸汽冷凝水产生量合计39181.6m3/a（折合107.35m3/d），经院区现有污水站（设计处理能力1500m3/d，富余处理能力1000m3/d）处理达标后，经市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进一步处理排入浞河。
项目废水排放量约为39181.6m3/a，新鲜水用量为40824.1m3/a。因此，项目废水排放系数为95.98%。

一期工程水平衡图见图2-2。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  一期工程水平衡图(m3/a)


	主要工艺流程及产污环节(附处理工艺流程图，标出产污节点)
一、一期工程生产工艺流程及产污环节
1、一期工程生产工艺流程
（1）供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机工艺流程：一级纯水经二级纯水制备装置处理，产生二级纯水，二级纯水供应热管蒸汽机，热管蒸汽机通过燃烧天然气，将二级纯水加热生成洁净蒸汽，洁净蒸汽用于供应室医疗器械消毒。

（2）病房卫生热水辅热用热管蒸汽机工艺流程：软水经一级纯水制备装置处理，产生一级纯水，一级纯水供应热管蒸汽机，热管蒸汽机通过燃烧天然气，将一级纯水加热生成普通蒸汽，普通蒸汽用于病房卫生热水辅热。

热管蒸汽机采用天然气低氮燃烧器，产生天然气燃烧烟气；热管蒸汽机产生热管蒸汽机排污水；蒸汽供应过程产生蒸汽冷凝水。
（3）软水制备工艺流程

自来水→软水制备装置→软水箱。

软水制备产生软水制备尾水。
（4）纯水制备工艺流程

一级纯水制备工艺流程：软水→原水箱→多介质过滤器（石英砂）→活性炭过滤器→精密过滤器→反渗透→一级纯水箱。

二级纯水制备工艺流程：一级纯水→精密过滤器→反渗透→二级纯水箱。

纯水制备产生纯水制备尾水。
生产工艺流程及产污环节图：


[image: image6.emf]天然气

辅热热管机 软水制备装置

新鲜水

软水

天然气燃烧废气

软水制备尾水 排污水

普通蒸汽

一级纯水制备装置

一级纯水

纯水制备尾水

二级纯水制备装置

纯水制备尾水

二级纯水

消毒热管机

天然气

供应室医疗

器械消毒

病房卫生

热水辅热

排污水

洁净蒸汽

天然气燃烧废气


图2-3  一期工程生产工艺流程及产污环节图

	二、项目变动情况

项目具体变动情况见下表。

表2-7  主要变动情况表
类别

重大变动清单内容

环评文件及批复要求

一期实际建设情况

变动情况及原因

是否属于重大变动

性质

1.建设项目开发、使用功能发生变化的。

不涉及

不涉及

无

否

规模

2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

不涉及

不涉及

无

否

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

不涉及

不涉及

无

否

4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

不涉及

不涉及

无

否

地点

5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

不涉及

不涉及

无

否

生产工艺

6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

不涉及

不涉及

无

否

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

不涉及
不涉及
无
否
环境保护措施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

不涉及

不涉及

无

否

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

不涉及

不涉及

无

否

10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

不涉及

不涉及

无

否

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

不涉及

不涉及

无

否

12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

不涉及

不涉及

无

否

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

不涉及

不涉及

无

否

非重大变动说明：

一期工程实际建设与环评及环评批复相比，主要是实行了分期建设，分期验收（热管蒸汽机减少1台，作为项目二期建设的内容），其次是新增废离子交换树脂作为一般固废处理。
根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）有关规定，一期工程上述变动内容未产生重大不利环境影响，不构成重大变动。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放(附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位)

一、污染物治理和处置设施

1、废气
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-1  生产废气收集及处理示意图
(1)有组织废气
①热管蒸汽机采用天然气低氮燃烧器，燃烧烟气通过1根15m排气筒（DA001）排放。
[image: image8.jpg],,,, \ \ 4,,,,.,,.,,_, ,,,, ,, nnif - “ﬂ
A Y , x q\ p
, _, ” | f e





[image: image9.jpg]



图3-2  废气治理设备现场照片
2、废水

本项目产生的废水主要为热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水、蒸汽冷凝水。项目不新增员工，无新增生活污水。

(1)热管蒸汽机排污水
项目热管蒸汽机排污水产生量为760.73m3/a(2.08m3/d)，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TDS。

(2)软水制备尾水
项目软水制备尾水产生量为4082.3m3/a(11.18m3/d)，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TDS。
(3)纯水制备尾水
项目纯水制备尾水产生量为18023.07m3/a(49.39m3/d)，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TDS。
(4)蒸汽冷凝水
项目蒸汽冷凝水产生量为16315.3m3/a(44.70m3/d)，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TDS。
生产废水经院区现有污水站(设计处理能力1500m3/d，富余处理能力1000m3/d，处理工艺：预处理+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒)处理达标后，经市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进一步处理排入浞河。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-3  废水治理工艺流程图
3、噪声

项目噪声主要是热管蒸汽机、水泵、风机等运行产生的噪声，其噪声级一般在80-90dB(A)之间。选用低噪声设备，采用隔音降噪、基础减振等措施降噪来减轻对周围环境的影响。
[image: image11.jpg]



/
图3-4  噪声治理现场照片
4、固废

项目不新增员工，无新增生活垃圾。固体废物主要为纯水制备系统产生的废反渗透膜、废过滤网、废石英砂、废活性炭，软水制备系统产生的废离子交换树脂，污水处理站污泥。

(1)一般工业固废

①废反渗透膜：纯水制备系统反渗透膜每3年更换一次，每次更换量约为0.12t，属于一般固废，委托厂家回收处理。
②废过滤网：纯水制备系统过滤网每年更换一次，每次更换量约为0.01t，属于一般固废，统一收集后外售。
③废石英砂：纯水制备系统石英砂过滤器每2年更换一次，每次更换量为5t，属于一般固废，统一收集后外售。

④废活性炭：纯水制备系统活性炭过滤器每2年更换一次，每次更换量为1t，属于一般固废，统一收集后外售。

⑤废离子交换树脂：软水制备系统离子交换树脂每2年更换一次，每次更换量为1t，属于一般固废，统一收集后外售。

(2)危险废物

①项目新增废水进入污水处理站，新增污泥产生量为1.81t/a，属于危废（危废类别：HW49其他废物、危废代码：772-006-49)。委托山东中再生环境科技有限公司处置。

表3-1  固废产生及处置情况一览表
序号

废物名称

来源及产污环节

废物属性

环评产生量（t/a）
验收期间统计量（t/d）

折算产生量（t/a）
处理方式
暂存场所
1

废反渗透膜
纯水制备
一般工业固废
0.12t/3a

尚未产生
/
委托厂家回收处理
一般固废暂存库
2

废过滤网
纯水制备

一般工业固废
0.01t/a

尚未产生

/

收集后外售
一般固废暂存库

3

废石英砂
纯水制备
一般工业固废
5t/2a

尚未产生

/

收集后外售
一般固废暂存库

4

废活性炭

纯水制备

一般工业固废
1t/2a

尚未产生
/
收集后外售
一般固废暂存库

5

废离子交换树脂
软水制备
一般工业固废
1t/2a
尚未产生
/
收集后外售
一般固废暂存库
6

污泥
污水处理
危险废物
1.81t/a
尚未产生
/
收集后委托山东中再生环境科技有限公司处置
危废库

表3-2  危险废物特性汇总表
序号
危废名称
危险废物类别
危险废物代码
物理性状
主要有毒有害物质
环境危险特性
1
污泥
HW49其他废物
772-006-49
固态
细菌、病毒等

T/In

[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



图3-5  固废治理现场照片
二、其他环境保护措施

1、环境风险防范设施和措施

根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等相关法律法规要求，山东阳光融和医院有限责任公司编制了突发环境事件应急预案，并于2025年6月9日在潍坊市生态环境局高新分局进行了备案(备案编号：370708-2025-028-L)。根据企业环境应急预案要求，规范建设了应急事故池、应急物资库等设施，制定并严格执行日常生产操作规程和建立健全相应的环境风险防范措施，并确保以上措施可靠运行。
2、规范化排放口

本项目废气、废水排放口设置应满足《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37 /T 3535-2019）、《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等相关法律法规的要求，在废气排放口、废水排放口、危废库和一般固废暂存库等，设置了提示性环境保护图形标志牌，满足相关设置要求。
三、环保设施投资
本项目总投资150万元，其中环保投资8万元，环保投资占项目总投资的5.3%。环保投资情况见表3-3。

表3-3   环保设施投资一览表

序号

类型

环保设施及措施

环保投资(万元)

1

废气处理

排气筒（依托现有）
0

2

废水处理

污水站（依托现有）
0

3

噪声治理

隔音降噪、基础减振

4

4

固废治理

危废库（依托现有）、一般固废暂存库（依托现有）

0

5

风险防范

应急事故池（依托现有）、应急物资、应急设施等

4

合计

8




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

环境影响报告表主要结论
山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度、严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

本项目环保设施落实情况见表4-1。

表4-1  环保设施落实情况一览表

项目
环评及批复要求
一期实际建设情况
是否落实
废气

治理

项目设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过1根15m高的排气筒P1排放。

确保颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2要求。

项目设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过1根15m高的排气筒P1排放。验收监测期间，锅炉房排气筒DA001排放的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中重点控制区排放浓度限值。
落实

废水

治理

项目区实行雨污分流，严格落实防渗分区及防渗措施。项目废水经院区污水处理站处理后，经市政管网排入上实环境高新（潍坊)污水处理有限公司进一步处理，确保排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1要求。

项目区实行雨污分流，严格落实防渗分区及防渗措施。项目废水经院区污水处理站处理后，经市政管网排入上实环境高新（潍坊)污水处理有限公司进一步处理。验收监测期间，污水排放口（DW001）废水中各项指标均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准排放浓度限值及上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求。

落实

噪声

治理

通过合理布局，采用减震、隔音、消声、选择低噪声设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类功能区标准。

通过合理布局，采用减震、隔音、消声、选择低噪声设备等措施，加强对设备的维护管理，认真落实各项噪声污染防治措施。验收监测期间，锅炉房四周昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准。

落实

固废

治理

项目产生的污泥等危险废物须交由有资质的危险废物处理单位处理，并设置危险废物暂存库按规范暂存运营过程中产生的危险废物；产生的废反渗透膜由厂家回收处理，产生的废过滤网、废石英砂、废活性炭统一收集后委托处置。
项目产生的污泥等危险废物交由山东中再生环境科技有限公司处理，并设置危险废物暂存库按规范暂存运营过程中产生的危险废物；产生的废反渗透膜委托厂家回收处理，产生的废过滤网、废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂统一收集后外售。
落实

其他

项目须采用先进的工艺、技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并须符合清洁生产要求。

项目采用先进的工艺、技术，使用清洁原辅材料，减少物耗、能耗、废弃物产生量，并符合清洁生产要求。

落实

针对项目特点，制定完善的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。

针对项目特点，已制定完善的突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，落实环境风险防范、应急及监控等措施，将事故风险环境影响降到最低。突发环境事件应急预案于2025年6月9日在潍坊市生态环境局高新分局进行了备案(备案编号：370708-2025-028-L)。

落实

该项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用。建设单位应当按照排污许可有关规定按时申领、变更或重新申领排污许可证，履行持证排污、按证排污的主体责任。项目建成后按规定程序进行环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入使用。

该项目环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投入使用。建设单位已按照排污许可有关规定重新申领排污许可证，履行持证排污、按证排污的主体责任。项目正在进行环境保护竣工验收，验收合格后，方可正式投入使用。

落实

建议你公司对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。

公司对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。

落实




表五

	验收监测质量保证及质量控制：

一、监测分析方法

各项监测因子监测分析方法见表5-1。
表5-1  监测分析方法一览表
类别
监测因子
分析方法依据

检出限

有组织废气

颗粒物
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJ 836-2017
1.0mg/m3
SO2
固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 57-2017
3mg/m3
NOx
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014
3mg/m3
林格曼黑度

固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ/T 398-2007

/

无组织废气
氨

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009

0.01mg/m3
硫化氢

空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一(二) 亚甲基蓝分光光度法（B）

国家环境保护总局（2003）第四版（增补版）
0.001mg/m3
臭气浓度

环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法

HJ 1262-2022

/

氯气

固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法

HJ/T 30-1999

0.03mg/m3
甲烷

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

0.06mg/m3
废水

pH值

水质 pH值的测定 电极法
HJ 1147-2020

/

COD
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 828-2017

4mg/L

NH3-N
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
0.025mg/L

BOD5
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
HJ 505-2009
0.5mg/L

SS
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
/

TN
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012
0.05mg/L

TP

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-1989
0.01mg/L

动植物油

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 637-2018
0.06mg/L

石油类
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 637-2018

0.06mg/L

挥发酚
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法2 直接分光光度法)

HJ 503-2009

0.01mg/L

总余氯
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法

HJ 585-2010

0.02mg/L

总氰化物
水质 氰化物 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法和异烟酸-巴比妥酸分光光度法）
HJ 484-2009
0.004mg/L
阴离子表面活性剂
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB/T 7494-1987

0.05mg/L
氟化物
水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 7484-1987
0.05mg/L
粪大肠菌群数
水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法

HJ 347.2-2018

20MPN/L
溶解性总固体

城镇污水水质标准 检验方法 9 溶解性固体的测定 重量法

CJ/T 51-2018
/
噪声

等效声级

工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008

/

二、监测仪器

各监测仪器见表5-2。
表5-2  监测仪器一览表
类别
监测因子
仪器名称及型号
仪器编号
有组织废气

颗粒物
电子天平/AUW120D

LF-3000型恒温恒湿称重系统/LF-3000

TZ-01-008

TZ-01-015

SO2
烟气烟尘颗粒物浓度测试仪/MH3300

TZ-ZY-132

NOx

烟气烟尘颗粒物浓度测试仪/MH3300

TZ-ZY-132

林格曼黑度

林格曼烟气浓度图/JK-LG30型

TZ-FZ-107
无组织废气
氨
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

硫化氢
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

臭气浓度
/
/
氯气
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006
甲烷

气相色谱仪/GC-2020

TZ-01-165

废水
pH值
便携式酸度计/PHB-4

TZ-ZY-505

COD
智能COD石墨回流消解仪/ST106B1

50mL酸式滴定管

TZ-02-022

TZ-03-016-01

NH3-N
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

BOD5
生化培养箱/SPX-150BIII

溶解氧测定仪/JPSJ-605

TZ-01-022

TZ-01-106

SS
电子天平/FA2004

TZ-01-077

TN
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

TP

紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

动植物油
红外分光测油仪/OIL450

TZ-01-014

石油类

红外分光测油仪/OIL450

TZ-01-014

挥发酚

紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

总余氯

微量滴定管

TZ-03-065
总氰化物
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

阴离子表面活性剂
紫外可见分光光度计/T6新世纪

TZ-01-006

氟化物

离子计/PXS-270

TZ-01-011
粪大肠菌群数

电热恒温培养箱/HN-36S

数显恒温水浴锅/HH-4

TZ-01-016

TZ-01-020

溶解性总固体

电子天平/FA2004

TZ-01-077

噪声

等效声级
多功能声级计/AWA5688

声校准器/AWA6022A

TZ-ZY-308

TZ-ZY-315

三、人员能力
验收监测人员均经过考核并持证上岗。

四、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)等的要求进行。选择的方法检出限满足要求。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析。

五、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
(1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；

(2)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%～70%之间)；

(3)现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作；

(4)本次监测所用仪器、量器均为计量部门检定认证和分析人员校准合格的；

(5)监测分析方法采用国家颁布的标准(或推荐)分析方法；

(6)所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定；

(7)根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器；

(8)烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定)，在监测时应保证其采样流量的准确。

六、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。


表六

	验收监测内容：

本次验收监测由潍坊市天泽技术服务有限公司进行监测，监测时间为2025年12月4日至12月5日。

1、废气
(1)有组织废气
有组织废气监测内容见下表。同时监测排放速率、废气量及排气筒高度、内径等，记录监测期间锅炉运行工况。
表6-1  有组织废气监测内容表
序号
监测点
监测项目
监测频次
执行标准
1

锅炉房排气筒DA001
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度

连续监测2天、3次/天

《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中重点控制区排放浓度限值

(2)无组织废气

根据监测当天的风向布点，同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。无组织废气监测内容见下表。
表6-2  无组织废气监测内容表
序号
监测点
监测项目
监测频次
执行标准

1

污水站周边

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

连续监测2天、3次/天

《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2中排放浓度限值

2、废水

项目监测期间，雨水排口无流动水，未进行监测。废水监测内容见下表。
表6-3  废水监测内容表

序号
监测点
监测项目

监测频次
执行标准
1
污水站进口

pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂,氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体
2天、4次/天

/

2

污水排放口DW001

2天、4次/天
《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准排放浓度限值及上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求(TDS：1500mg/L)
3、噪声监测

噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行，噪声监测内容见下表。

表6-4  噪声监测内容表

序号
监测点
监测项目
监测频次
执行标准

1

在锅炉房边界四周设监测点，共4个点位

等效声级
连续监测2天、昼夜间各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准
有组织废气、废水监测点位布置见附图5，无组织废气和噪声监测点位布置下图。
[image: image14.png]b
28 34 7 7
BEE
Tkl
A
it
5 :
.8 o Al s A
£ B
¢ A
WRB B RS 4
#

. ARRERH AL O AFEABTE L




图6-1  无组织废气和噪声监测点位布置图
4、环境质量监测
环境影响报告表及审批部门审批中没有对环境保护目标提出要求。项目各污染物均能得到合理处置，废气、废水、噪声达到相应排放标准要求，对周边环境影响较小。




表七

	验收监测期间生产工况记录：

项目属于蒸汽锅炉项目，工况记录方法采用“蒸汽流量表法”。

验收监测期间，一期工程热管蒸汽机生产工况稳定，主体工程和环保设施稳定正常运行，项目生产负荷情况见下表。

表7-1  验收监测期间项目生产记录统计表

监测时间
2025.12.4

2025.12.5

名称
设计产量/用量

实际产量/用量

负荷

(%)

设计产量/用量

实际产量/用量

负荷

(%)

蒸汽（供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机）
20.4t/d

20.20t/d
99.20
20.4t/d
19.95t/d
97.80
蒸汽（1#病房卫生热水辅热用热管蒸汽机）

28.8t/d

28.50t/d

98.96
28.8t/d

28.23t/d

98.04
验收监测结果：
一、废气
(1)有组织废气

表7-2  有组织废气监测结果

监测点

监测项目

监测结果(2025.12.4)

监测结果(2025.12.5)

最大值

1

2

3

1

2

3

锅炉房排气筒DA001
颗粒物

实测浓度(mg/m3)

1.1

1.3

1.4

1.2

1.6

1.3

1.6

折算浓度(mg/m3)
1.2
1.3
1.4
1.3
1.7
1.4
1.7
排放速率(kg/h)

0.0013
0.0015

0.0014
0.0015
0.0019
0.0014
0.0019
SO2
实测浓度(mg/m3)

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND
折算浓度(mg/m3)

/

/

/

/

/

/

/

排放速率(kg/h)

/

/

/

/

/

/

/
NOx

实测浓度(mg/m3)

12
17
19
15
18
19
19
折算浓度(mg/m3)

13
18
19
16
19
20
20
排放速率(kg/h)

0.014
0.020
0.020
0.018
0.022
0.020
0.022
林格曼黑度

林格曼级
<1
<1

<1

<1

<1

<1

<1

废气流量(Nm3/h)

1168
1182
1027
1216
1211
1048
1211
烟气温度（℃）
55.1

56.0
58.3
50.7
53.1
50.6
58.3
氧含量（%）

4.3
4.1
3.8
4.7
4.4
4.3
4.7
排气筒高度（m）

15

/

排气筒内径（m）
0.5

/

根据监测结果可知：

验收监测期间，锅炉房排气筒DA001：颗粒物最大排放浓度为1.7mg/m3，SO2未检出，NOx最大排放浓度为20mg/m3，林格曼黑度为<1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中重点控制区排放浓度限值(颗粒物：10mg/m³、SO2：50mg/m³、NOx：100mg/m³、烟气林格曼黑度：1级)，排放达标。
(2)无组织废气

无组织废气监测气象参数见表7-3，监测结果见表7-4。

表7-3  无组织废气监测气象参数

监测日期

温度(℃)
总云/低云
风向
风速(m/s)
气压(KPa)
2025.12.4

第一次
6.9
0/0

南

1.2

102.0

第二次

7.0
1/0

南

1.1

102.0

第三次

6.2
1/1

南

2.0

102.1

2025.12.5
第一次
3.7
0/0

南

1.0

102.0

第二次

5.9
0/0

南

1.1

101.9

第三次

6.7
1/0

南

1.2

101.6

表7-4  无组织废气监测结果

监测项目

监测频次

监测结果(2025.12.4)

监测结果(2025.12.5)

最大值

1#

2#

3#

4#

1#

2#

3#

4#

氨(mg/m3)
第一次

0.03
0.04
0.09
0.06
0.03
0.05
0.08
0.06
0.09
第二次

0.03
0.05
0.07
0.07
0.02
0.06
0.07
0.05
第三次

0.02
0.06
0.08
0.08
0.03
0.04
0.09
0.07
硫化氢(mg/m3)
第一次

0.003
0.004
0.008
0.006
0.003
0.005
0.008
0.007
0.009
第二次

0.004
0.006
0.007
0.005
0.004

0.004
0.009
0.006
第三次

0.002
0.005
0.009
0.006
0.003
0.006
0.008
0.005
臭气浓度(无量纲)
第一次

<10
<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10
第二次

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

第三次

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

氯气(mg/m3)
第一次

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND
第二次

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲烷

（%）

第一次

0.002
0.00203
0.00204
0.00206
0.00191
0.00234
0.00215
0.00206
0.00234
第二次

0.002
0.00201
0.00218
0.00206
0.00184
0.00222
0.00215
0.00208
第三次

0.00201
0.002
0.00206
0.00212
0.00199
0.00216
0.00216
0.00204
根据监测结果可知：

验收监测期间，污水站周边氨最大排放浓度为0.09mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.009mg/m3，臭气浓度最大排放浓度为<10，氯气未检出，甲烷最大排放浓度为0.00234%，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2中排放浓度限值(氨：0.2mg/m³、硫化氢：0.02mg/m³、臭气浓度：10、氯气：0.1mg/m³、甲烷：1%)，排放达标。

二、废水
验收监测期间，院区污水站的进出口废水监测结果见下表。

表7-5  废水主要污染物监测结果表

监测项目

污水站进口(2025.12.4)

污水站进口(2025.12.5)

1

2

3

4

日均值或范围

1

2

3

4

日均值或范围

水温(℃)
16.8
16.7
16.7
16.7
16.7-16.8
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
流量（m3/h）

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
pH(无量纲)
5.6
5.6
5.6

5.6

5.6

5.6
5.5
5.6
5.6
5.5-5.6
COD(mg/L)
434
493
456
423
452
417
403
443
395
415
NH3-N(mg/L)
45.1
43.5
41.7
44.3
43.7
42.5
39.5
40.3
40.9
40.8
BOD5(mg/L)
174
192
169
156
173
158
171
159
152
160
SS(mg/L)
55

47
57
49

52
50
52
43
47
48
TN(mg/L)
60.0
58.1

55.7
59.0
58.2
56.5
52.6
53.6
53.9
54.2
TP(mg/L)
0.07
0.08
0.07
0.06
0.07
0.07
0.06
0.07
0.05
0.06
动植物油(mg/L)
11.5
11.7
10.9
11.2
11.3
11.2
11.4
11.3
11.6
11.4
石油类(mg/L)
4.66
4.73
4.56
4.47
4.61
4.65
4.62
4.66
4.55
4.62
挥发酚(mg/L)
ND
ND
ND
ND
/

ND
ND
ND
ND
/
总余氯(mg/L)
ND
ND
ND
ND
/

ND
ND
ND
ND
/
总氰化物(mg/L)
ND
ND
ND
ND
/

ND
ND
ND
ND
/
阴离子表面活性剂(mg/L)
ND
ND
ND
ND
/

ND
ND
ND
ND
/
氟化物(mg/L)
0.82
0.69
0.87
0.74
0.78
0.69
0.74
0.80
0.69
0.73
粪大肠菌群数（MPN/L）

2100
2500
1800
2100
2125
2100
1800
1100
2500
1875
溶解性总固体(mg/L)
892
866
873
880
878
876
853
862
859
862.5
监测项目
污水排放口DW001(2025.12.4)
污水排放口DW001(2025.12.5)
1
2
3
4
日均值或范围

1
2
3
4
日均值或范围

水温(℃)
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.7
13.7

13.7

13.7

13.7
流量（m3/h）

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/
pH(无量纲)
7.4
7.4

7.4

7.4

7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
COD(mg/L)
42
46
43
39

43
37
40
44
38
40
NH3-N(mg/L)
1.58
1.46
1.51
1.71
1.57
1.63
1.39
1.52
1.44
1.50
BOD5(mg/L)
10.9
12.8
12.2
11.3
11.8
11.3
12.1
11.9
10.7
11.5
SS(mg/L)
18
16
13
14
15
19
13
16
10
15
TN(mg/L)
2.11
1.95
2.01
2.28
2.09
2.17
1.85
2.03
19.2
6.31
TP(mg/L)
0.02
0.02
0.03
0.04
0.03
0.02
0.02
0.03
0.04
0.03
动植物油(mg/L)
0.62
0.67
0.63
0.65
0.64
0.60
0.64
0.61
0.68
0.63
石油类(mg/L)
0.47
0.42
0.44
0.46
0.45
0.47
0.44
0.46
0.42
0.45
挥发酚(mg/L)
ND

ND

ND

ND

/
ND

ND

ND

ND

/

总余氯(mg/L)
ND

ND

ND

ND

/
ND

ND

ND

ND

/

总氰化物(mg/L)
ND

ND

ND

ND

/
ND

ND

ND

ND

/

阴离子表面活性剂(mg/L)
ND

ND

ND

ND

/
ND

ND

ND

ND

/

氟化物(mg/L)
0.35
0.41
0.54
0.46
0.44
0.38
0.41
0.40
0.46
0.41
粪大肠菌群数（MPN/L）

170
240
280
320
253
170
210
250
260
223
溶解性总固体(mg/L)
543
566
529
574
553
563
559
542
538
550
根据监测结果可知：
验收监测期间，污水站进口废水pH范围为5.5-5.6(无量纲)，COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体日均值最大值分别为452mg/L、43.7mg/L、173mg/L、52mg/L、58.2mg/L、0.07mg/L、11.4mg/L、4.62mg/L、未检出、未检出、未检出、未检出、0.78mg/L、2125MPN/L、878mg/L。

验收监测期间，污水排放口（DW001）废水pH为7.4(无量纲)，COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体日均值最大值分别为43mg/L、1.57mg/L、11.8mg/L、15mg/L、6.31mg/L、0.03mg/L、0.64mg/L、0.45mg/L、未检出、未检出、未检出、未检出、0.44mg/L、253MPN/L、553mg/L，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准排放浓度限值(pH：6-9、COD：120mg/L、NH3-N：25mg/L、BOD5：30mg/L、SS：60mg/L、TN：/mg/L、TP：5mg/L、动植物油：15mg/L、石油类：10mg/L、挥发酚：0.5mg/L、总余氯：8mg/L、总氰化物：0.5mg/L、LAS：10mg/L、氟化物：20mg/L、粪大肠菌群数：500MPN/L)及上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求(TDS：1500mg/L)，排放达标。

根据对污水处理站进出口废水的监测结果，污水站对废水中COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体的平均处理效率为90.4%、96.4%、93.0%、70.0%、92.5%、53.8%、94.4%、90.2%、/、/、/、/、43.7%、88.1%、36.6%。
噪声检测结果

噪声监测结果见表7-6。
表7-6  噪声监测结果    单位dB(A)
日期

时段

检测项目

检测结果

1#东厂界

2#南厂界

3#西厂界

4#北厂界

2025.12.4

昼间

等效声级
45
41
46
42
夜间

38
38
42

44

2025.12.5

昼间

41
45
51
48
夜间

36

36
43
42

根据监测结果可知：

验收监测期间，锅炉房四周昼间噪声最大值为51dB(A)，夜间噪声最大值为44dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准(昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A))。

总量核算

本项目申请了污染物排放总量确认书，潍坊市生态环境局高新分局下达了总量确认书(编号：WFGXZL(2025)8号)。本项目排入外环境的颗粒物、SO2、NOx、COD、NH3-N均满足下达的主要污染物排放总量控制指标，具体排放总量见下表。
表7-7(a)   本项目废气污染物排放总量一览表

装置

污染物

平均排放速率

(kg/h)
排放时间

(h/a)
平均运行负荷（%）
计算量

(t/a)

核定量

(t/a)

总量确认书量

(t/a)

热管蒸汽机
颗粒物

0.0015
7908
98.5
0.012
0.012
0.22
SO2
0.0017
7908
0.013
0.013
0.44
NOx

0.019
7908
0.15
0.15
1.54
备注：检测报告中未检出污染物，按照检出限的50%计算排放量。
表7-7(b)  项目废水污染物排放总量一览表
污染物

排污水厂日均浓度

(mg/L)

排河浓度

(mg/L)

废水产生量

(m3/a)

平均运行负荷（%）

计算量(t/a)

核定量(t/a)
总量确认书量

(t/a)

排污水厂量
排河量
排污水厂量
排河量
排污水厂量
排河量
CODCr
41.5
30
39181.6
98.5
1.63
1.18
1.63
1.18
2.95
1.77
NH3-N
1.535
1.5
0.06

0.06
0.06
0.06
0.295
0.088
经核算，验收监测期间一期工程排放的污染物未超出《山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目污染物总量确认书》(编号：WFGXZL(2025)8号)、环境影响报告表及审批部门审批决定规定的总量控制指标，满足总量控制要求。


表八

	验收监测结论：

一、项目概况
山东阳光融和医院有限责任公司位于潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号，阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）位于阳光融和医院院区锅炉房内。最近环境敏感目标为北方位20米处的阳光融和医院住院部。
一期工程利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备）、纯水制备设备等，能够达到年供应蒸汽17958吨的供应能力。项目不新增劳动定员，全部内部调剂，实行三班工作制，每班工作8h，全年生产365d。存在夜间生产情况。
本次验收范围为山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）上述建设内容及配套环保设施，供应蒸汽17958t/a，其中：7446t/a用于供应室医疗器械消毒、10512t/a用于病房卫生热水辅热。

一期工程于2025年4月5日开工建设，于2025年9月5日竣工，企业于2025年11月11日重新申领了排污许可证（证书编号：91370700312876714L002R），将本次验收项目纳入排污许可管理，于2025年11月20日开始对项目进行调试生产。

二、环保设施调试运行效果
1、废气监测结论

(1)有组织废气

验收监测期间，锅炉房排气筒DA001：颗粒物最大排放浓度为1.7mg/m3，SO2未检出，NOx最大排放浓度为20mg/m3，林格曼黑度为<1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2中重点控制区排放浓度限值(颗粒物：10mg/m³、SO2：50mg/m³、NOx：100mg/m³、烟气林格曼黑度：1级)，排放达标。
(2)无组织废气

验收监测期间，污水站周边氨最大排放浓度为0.09mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.009mg/m3，臭气浓度最大排放浓度为<10，氯气未检出，甲烷最大排放浓度为0.00234%，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2中排放浓度限值(氨：0.2mg/m³、硫化氢：0.02mg/m³、臭气浓度：10、氯气：0.1mg/m³、甲烷：1%)，排放达标。
2、废水监测结论
验收监测期间，污水排放口（DW001）废水pH为7.4(无量纲)，COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体日均值最大值分别为43mg/L、1.57mg/L、11.8mg/L、15mg/L、6.31mg/L、0.03mg/L、0.64mg/L、0.45mg/L、未检出、未检出、未检出、未检出、0.44mg/L、253MPN/L、553mg/L，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准排放浓度限值(pH：6-9、COD：120mg/L、NH3-N：25mg/L、BOD5：30mg/L、SS：60mg/L、TN：/mg/L、TP：5mg/L、动植物油：15mg/L、石油类：10mg/L、挥发酚：0.5mg/L、总余氯：8mg/L、总氰化物：0.5mg/L、LAS：10mg/L、氟化物：20mg/L、粪大肠菌群数：500MPN/L)及上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求(TDS：1500mg/L)，排放达标。
根据对污水处理站进出口废水的监测结果，污水站对废水中COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体的平均处理效率为90.4%、96.4%、93.0%、70.0%、92.5%、53.8%、94.4%、90.2%、/、/、/、/、43.7%、88.1%、36.6%。
3、厂界噪声监测结论

验收监测期间，锅炉房四周昼间噪声最大值为51dB(A)，夜间噪声最大值为44dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准(昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A))。
4、固体废物处理情况结论

项目不新增员工，无新增生活垃圾。固体废物主要为纯水制备系统产生的废反渗透膜、废过滤网、废石英砂、废活性炭，软水制备系统产生的废离子交换树脂，污水处理站污泥。

(1)一般工业固废

①废反渗透膜：纯水制备系统反渗透膜每3年更换一次，每次更换量约为0.12t，属于一般固废，委托厂家回收处理。

②废过滤网：纯水制备系统过滤网每年更换一次，每次更换量约为0.01t，属于一般固废，统一收集后外售。

③废石英砂：纯水制备系统石英砂过滤器每2年更换一次，每次更换量为5t，属于一般固废，统一收集后外售。

④废活性炭：纯水制备系统活性炭过滤器每2年更换一次，每次更换量为1t，属于一般固废，统一收集后外售。

⑤废离子交换树脂：软水制备系统离子交换树脂每2年更换一次，每次更换量为1t，属于一般固废，统一收集后外售。

(2)危险废物

①项目新增废水进入污水处理站，新增污泥产生量为1.81t/a，属于危废（危废类别：HW49其他废物、危废代码：772-006-49)。委托山东中再生环境科技有限公司处置。
5、污染物排放总量

经核算，一期工程排入外环境的污染物总量为颗粒物0.012t/a、SO2 0.013t/a、NOx 0.15t/a、COD 1.77t/a、NH3-N 0.088t/a，未超出《山东阳光融和医院有限责任公司阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目污染物总量确认书》(编号：WFGXZL(2025)8号)、环境影响报告表及审批部门审批决定、排污许可规定的总量控制指标，满足总量控制要求。
三、工程建设对环境的影响
环境影响报告表及审批部门审批中没有对环境保护目标提出要求。项目各污染物均能得到合理处置，废气、废水、噪声达到相应排放标准要求，对周边环境影响较小。
四、验收结论

根据本次现场监测及调查结果，一期工程执行了环境保护“三同时”制度，污染处理设施运行正常，有关环保措施基本落实，主要外排污染物达到国家有关标准及相关要求，建议通过环保验收。

五、建议

(1)加强废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各种环保设施有效运行。

(2)合理规划、优化布局，加强环境管理工作，制定专门的环境规章制度。

(3)严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备，同时采取基础减震等措施降低噪音。


建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：山东阳光融和医院有限责任公司             填表人(签字)：                              项目经办人(签字)：

	建设项目
	项目名称
	阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）
	项目代码
	2403-370791-04-01-599411
	建设地点
	潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号阳光融和医院院区锅炉房内

	
	行业类别(分类管理名录)
	四十一、电力、热力生产和供应业中“热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”
	建设性质
	☑新建  □改扩建  □ 技术改造
	项目厂区中心

经度/纬度
	E 119°11′24.013″

N 36°41′13.206″

	
	设计生产能力
	蒸汽:28470t/a
	实际生产能力
	蒸汽:17958t/a
	环评单位
	山东华沐环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	潍坊市生态环境局高新分局
	审批文号
	潍环高审字[2025]0303号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2025.4.5
	竣工日期
	2025.9.5
	排污许可证申领时间
	2025.11.11

	
	环保设施设计单位
	--
	环保设施施工单位
	--
	本工程排污许可证编号
	91370700312876714L002R

	
	验收单位
	山东阳光融和医院有限责任公司
	环保设施监测单位
	潍坊市天泽技术服务有限公司
	验收监测时工况
	98.5%

	
	投资总概算(万元)
	200
	环保投资总概算(万元)
	10
	所占比例(%)
	5

	
	实际总投资
	150
	实际环保总投资(万元)
	8
	所占比例(%)
	5.3

	
	废水治理(万元)
	0
	废气治理(万元)
	0
	噪声治理(万元)
	4
	固体废物治理(万元)
	0
	绿化及生态(万元)
	0
	其他(万元)
	4

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	365d

	运营单位
	山东阳光融和医院有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91370700312876714L
	验收时间
	2025.12.4-2025.12.5

	污染

物排

放达

标与

总量

控制(工

业建

设项

目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	58.97160
	--
	--
	3.91816
	0
	3.91816
	3.91816
	--
	62.88976
	62.88976
	0
	+3.91816

	
	化学需氧量
	17.76
	41.5
	50
	1.63
	0
	1.63
	1.63
	--
	19.39
	19.39
	0.45
	+1.18

	
	氨氮
	1.47
	1.535
	5
	0.06
	0
	0.06
	0.06
	--
	1.53
	1.53
	0
	+0.06

	
	废气
	--
	--
	--
	903.09
	0
	903.09
	903.09
	--
	903.09
	903.09
	0
	+903.09

	
	二氧化硫
	--
	未检出
	50
	0.013
	0
	0.013
	0.013
	--
	0.013
	0.013
	0
	+0.013

	
	烟尘
	--
	1.7
	10
	0.012
	0
	0.012
	0.012
	--
	0.012
	0.012
	0
	+0.012

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	--
	20
	100
	0.15
	0
	0.15
	0.15
	--
	0.15
	0.15
	0
	+0.15

	
	工业固体废物
	0.047064
	--
	--
	0.000536
	0
	0.000536
	0.000536
	--
	0.0476
	0.0476
	0
	+0.000536

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/L
2#辅热用热管蒸汽机（备用）





1#消毒用热管蒸汽机





1#辅热用热管蒸汽机





一级纯水装置





二级纯水装置





软水制备装置





新鲜水





院区污水处理站





40824.1





纯水制备





消毒热管机补水





蒸汽





消毒





损耗1116.9





冷凝水6329.1





排污水315.43





蒸汽





病房热水辅热





冷凝水9986.4





损耗525.6





排污水445.3





纯水制备浓水水





上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司





7446





7761.43





10512





10957.3





18023.07





39181.6





软水制备





软水制备尾水





4082.3





36741.8





热水热管机补水





供应室医疗器械消毒用热管蒸汽机


天然气低氮燃烧机





燃烧烟气





DA001





验收监测点位





1#病房卫生热水辅热用热管蒸汽机


天然气低氮燃烧机





2#病房卫生热水辅热用热管蒸汽机


天然气低氮燃烧机（备用）








燃烧烟气





燃烧烟气





低氮燃烧机（位于热管蒸汽机内部）





排气筒DA001





预处理





水解酸化





接触氧化





沉淀





消毒





PAC、PAM





过一硫酸氢钾复合杀菌剂





进水





出水





验收监测点位





验收监测点位





基础减振





危废库





危废库








天然气
辅热热管机
软水制备装置
新鲜水
软水
天然气燃烧废气
软水制备尾水
排污水
普通蒸汽
一级纯水制备装置
一级纯水
纯水制备尾水
二级纯水制备装置
纯水制备尾水
二级纯水
消毒热管机
天然气
供应室医疗器械消毒
病房卫生热水辅热
排污水
洁净蒸汽
天然气燃烧废气



