山东阳光融和医院有限责任公司

“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）”竣工环境保护

验收意见

2026年4月17日，山东阳光融和医院有限责任公司在潍坊高新技术产业开发区组织召开了“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）竣工环境保护验收现场检查会”，参加会议的有建设单位--山东阳光融和医院有限责任公司、验收监测单位--潍坊市天泽技术服务有限公司、验收监测报告表编制单位--山东阳光融和医院有限责任公司的代表并邀请了1名专家，会上成立了竣工环境保护验收组（验收人员信息附后），验收组听取了建设单位关于一期工程及环保设施建设和运行情况的介绍、验收监测报告表编制单位关于一期工程验收监测报告表主要内容的汇报，现场检查了一期工程及环保设施的建设和运行情况，审阅并核实了有关资料。

验收组根据“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）验收监测报告表”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对一期工程进行验收，提出意见如下：
一、工程基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东阳光融和医院有限责任公司位于潍坊高新技术产业开发区樱前街9000号，本项目最近环境敏感目标为南方位20米处的阳光融和医院住院部。项目分期建设，一期工程利用院区现有锅炉房，建筑面积400m2，新上3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备）、纯水制备设备等，能够达到年供应蒸汽17958吨的供应能力。

之前潍坊市区市政热力由原来供应蒸汽改为供应热水，无法满足院区医疗用蒸汽的需求，同时医院暂时启用备用的2×3t/h天然气蒸汽锅炉来供应蒸汽，发现其无法满足院区各用汽环节对蒸汽质量要求不一的需求。现在新上了3×1.2t/h热管蒸汽机（2用1备），停用了原有备用的2×3t/h天然气蒸汽锅炉，满足院区蒸汽使用需求。
（二）建设过程及环保审批情况

2025年3月山东阳光融和医院有限责任公司委托山东华沐环境科技有限公司编制完成了《阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目环境影响报告表》，2025年3月24日取得潍坊市生态环境局高新分局关于本项目的环评批复，批复文号：潍环高审字[2025]0303号。
“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目”实行分期建设，分期验收。一期工程于2025年4月5日开工建设，2025年9月5日竣工，2025年11月11日重新申领了排污许可证，2025年11月20日调试，在建设及调试期间无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

一期工程实际总投资150万元，其中环保投资8万元，占总投资额5.3%。

（四）劳动定员和工作制度

一期工程不新增劳动定员，全部内部调剂，实行三班工作制，每班工作8小时，年运营365天。

（五）验收范围

本次验收范围为阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）上述建设内容及配套环保设施，供应蒸汽17958t/a，其中：7446t/a用于供应室医疗器械消毒、10512t/a用于病房卫生热水辅热。
二、工程变动情况

一期工程实际建设与环评及环评批复相比，主要是实行了分期建设，分期验收（热管蒸汽机减少1台，作为项目二期建设的内容），其次是新增废离子交换树脂作为一般固废处理。
根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）有关规定，一期工程上述变动内容未产生重大不利环境影响，不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况
（一）废气

1、有组织排放废气

一期工程有组织排放废气主要是天然气热管蒸汽机产生的燃烧烟气（主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度），热管蒸汽机采用低氮燃烧，燃烧烟气通过1根15m排气筒（DA001）排放。
（二）废水

一期工程废水主要包括热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水和蒸汽冷凝水，其中热管蒸汽机排污水、软水制备尾水、纯水制备尾水和蒸汽冷凝水产生量分别为760.73m3/a、4082.3m3/a、18023.07m3/a和16315.5m3/a，经院区现有污水站处理达标后，经市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进一步处理排入浞河。
（三）噪声

一期工程噪声主要是热管蒸汽机、水泵、风机等运行过程中产生的设备噪声，通过选用低噪音设备和采取基础减振、隔音等措施后，对周围的声环境影响不大。

（四）固体废物

一期工程固废主要是软水制备系统产生的废离子交换树脂，纯水制备系统产生的废反渗透膜、废过滤网、废石英砂、废活性炭，污水处理站污泥。废反渗透膜属于一般固废（目前尚未产生），产生后委托厂家回收处理；废过滤网、废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂属于一般固废（目前尚未产生），产生后统一收集后外售；污泥属于危险废物（目前尚未产生），产生后委托山东中再生环境科技有限公司处置。

（五）其他环境保护设施
1、环境风险防范设施

企业已按规定编制了“突发环境事件应急预案”并于2025年6月9日到潍坊市生态环境局高新分局进行备案（备案号：370708-2025-028-L）。
2、环境管理

企业设有专门环保管理机构和人员，制定了完善的企业自行监测计划，环保规章制度较完善。
四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况
山东阳光融和医院有限责任公司编制完成的《阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间生产负荷为98.5%，验收监测结果如下：

1、废气

（1）有组织废气

锅炉房排气筒DA001：外排废气中SO2未检出，NOx、颗粒物和林格曼黑度的最大排放浓度（折算浓度）分别为20mg/m3、1.7mg/m3和小于1级，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准限值。

（2）无组织废气
污水站周边：氯气未检出，氨、硫化氢、臭气浓度和甲烷的最大排放浓度分别为0.09mg/m3、0.009mg/m3、小于10和0.00234%，均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2中排放浓度限值。

2、废水

污水排放口（DW001）废水：pH为7.4（无量纲），COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体日均值最大值分别为43mg/L、1.57mg/L、11.8mg/L、15mg/L、6.31mg/L、0.03mg/L、0.64mg/L、0.45mg/L、未检出、未检出、未检出、未检出、0.44mg/L、253MPN/L、553mg/L，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1中二级标准排放浓度限值及上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质要求（TDS：1500mg/L），排放达标。
污水站对废水中COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油、石油类、挥发酚、总余氯、总氰化物、阴离子表面活性剂、氟化物、粪大肠菌群数、溶解性总固体的平均处理效率为90.4%、96.4%、93.0%、70.0%、92.5%、53.8%、94.4%、90.2%、/、/、/、/、43.7%、88.1%、36.6%。
3、噪声

锅炉房四周噪声昼间最大值51dB（A）、夜间最大值44dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准要求。

4、污染物排放总量
经计算，有组织排放废气中SO2、NOx、颗粒物的实际排放总量分别为0.013t/a、0.15t/a、0.012t/a，废水中COD、NH3-N的实际排放总量分别为1.18t/a、0.06t/a，满足《建设项目污染物总量确认书》（编号：WFGXZL（2025）8号）中确认的排放总量（SO2：0.44t/a、NOx：1.54t/a、颗粒物：0.22t/a、COD：1.77t/a、NH3-N：0.088t/a）。
五、工程建设对环境的影响
企业委托潍坊市天泽技术服务有限公司出具的验收监测报告（编号：TZ25120408）表明，验收监测期间一期工程运行产生的废气、废水、噪声均能够达标排放，固体废物能够得到合理妥善处置，一期工程建设对周围环境影响较小。

六、验收结论
山东阳光融和医院有限责任公司“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）”环保手续齐全，企业基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物能够达标排放，满足污染物排放总量控制要求，总体符合竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。
七、后续要求
1、加强清洁生产管理，强化废气和废水治理设施操作和运行记录，做到废气、废水达标排放。
2、严格按排污许可制度等有关规定和要求持证排污和达标排放，确保各主要污染物不超出总量控制、排污许可指标。

3、按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，严格落实企业自行监测并依法公开监测结果；定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

4、加强各类环保设施日常维护和管理，并确保环保设施正常运转和各项污染物达标排放；如遇环保设施检修、停运等，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

八、验收人员信息
山东阳光融和医院有限责任公司“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）”竣工环境保护验收人员信息见附表。

                                                         验收组

                                                     2026年4月17日
附表：
山东阳光融和医院有限责任公司“阳光融和医院医疗用蒸汽供应项目（一期）”
竣工环境保护验收组成员信息表

	类  别
	姓 名
	单       位
	职务/职称
	签 名

	建设单位
	李国浩
	山东阳光融和医院有限责任公司
	后勤主任
	

	
	亓志伟
	山东阳光融和医院有限责任公司
	后勤副主任
	

	验收监测单位
	辛高增
	潍坊市天泽技术服务有限公司
	工程师
	

	验收监测报告表编制单位
	张志朋
	山东阳光融和医院有限责任公司
	环保人员
	

	技术专家
	郑艳
	潍坊工程咨询院有限公司
	高工
	


 1 / 6

