阳光融和医院配电室、输血科

空调购置安装项目

招标技术要求

一、工程概况

本项目为阳光融和医院配电室、输血科空调设备购置、安装工程。服务区域包括 1#配电室、2#配电室、3#配电室、院前配电室、输血科检测室、输血科治疗室等房间。

配电室属于设备散热型房间，对空调系统的可靠性、低温制冷能力、防腐能力、连续运行能力及故障自检能力要求较高。输血科房间对室内温度稳定性、运行噪声、送风舒适性及后期维护便利性要求较高。

投标产品应采用全直流变频多联式空调系统，室外机采用侧出风型号，室内机采用四面出风嵌入式室内机。设备应满足本技术文件所列型号、数量、冷量、防腐、运行环境及安装要求。

二、设备配置清单

| 序号 | 使用区域 | 面积 | 设计指标 | 设计总冷量 | 室内机型号 | 室内机数量 | 室外机型号及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配电室 | 120㎡ | 350W/㎡ | 42000W |  | 3台 | 1台 | 室内外机均做 F2 等级防腐处理，四面出风嵌入机，线控 |
| 2 | 2#配电室 | 106㎡ | 300W/㎡ | 31800W |  | 2台 | 1台 | 室内外机均做 F2 等级防腐处理，四面出风嵌入机，线控 |
| 3 | 3#配电室 | 108㎡ | 300W/㎡ | 32400W |  | 2台 | 1台 | 室内外机均做 F2 等级防腐处理，四面出风嵌入机，线控 |
| 4 | 院前配电室 | 104㎡ | 300W/㎡ | 31200W |  | 2台 | 1台 | 室内外机均做 F2 等级防腐处理，四面出风嵌入机，线控 |
| 5 | 血液检测室 | 78.5㎡ | 220W/㎡ | 18000W |  | 2台 | 1台 | 四面出风嵌入机，遥控 |
| 6 | 血液治疗室 | 63㎡ | 220W/㎡ | 14200W |  | 2台 | 与输血科检测室系统共用 | 四面出风嵌入机，遥控 |

输血科外机按后期扩展需求预留容量，室外机额定制冷量不低于 50.4kW，可满足现有血液检测室、血液治疗室空调负荷，并预留约 20kW 后期追加内机容量。

三、系统总体技术要求

1. 系统形式：采用全直流变频多联式空调系统，室外机为侧出风结构，室内机为四面出风嵌入式结构。

2. 冷媒要求：系统采用 R410A 冷媒，冷媒追加量应按厂家技术资料及现场实际管长计算。

3. 控制要求：配电室各区域应具备独立控制能力，输血科室内机配置遥控功能。

4. 运行要求：设备应满足长时间连续运行需求，具备自动保护、故障自检、异常报警及运行数据记忆功能。

5. 低温制冷：室外机必须具备室外环境温度低至-15℃时制冷运行能力。

6. 高温制冷：室外机必须具备室外环境温度高至+57℃时制冷运行能力。

7. 防腐要求：配电室室内机、室外机均应进行 F2 等级防腐处理。

四、室外机主要技术要求

4.1 室外机系统形式

1. 室外机应采用全直流变频多联机系统，适用于商用建筑、配电室、设备机房及医院功能房间。

2. 室外机应为侧出风结构，便于屋面、平台、设备区等位置布置。

3. 室外机电源应为 380V 3N～50Hz。

4. 室外机应具备变频调节能力，可根据室内实际负荷自动调节压缩机及风机输出。

5. 室外机应具备模块化组合能力，方便后期维护、扩展及系统分区管理。

4.2 室外机性能参数

| 室外机型号 | 额定制冷量 | 额定制热量 | APF | 制冷输入功率 | 制热输入功率 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33.5kW | 37.5kW | 5.45 | 7.30kW | 7.50kW | 2#、3#、院前配电室 |
|  | 40.0kW | 45.0kW | 5.05 | 11.10kW | 9.60kW | 1#配电室 |
|  | 50.4kW | 56.5kW | 4.90 | 12.76kW | 13.45kW | 输血科 |

投标产品的额定制冷量、额定制热量、APF、输入功率等主要参数不得低于上述要求。若投标产品存在技术偏离，应在投标文件中逐项列明。

4.3 低温制冷及宽温运行要求

1. 配电室属于全年散热房间，冬季及过渡季仍可能存在制冷需求，室外机必须具备低温制冷能力。

2. 室外机应支持室外环境温度低至 -15℃时制冷运行，满足配电室冬季、过渡季低温环境下的散热需求。

3. 室外机应支持高温环境下制冷运行，制冷运行环境温度上限不低于 +57℃。

4. 室外机应支持低温制热运行，制热运行环境温度下限不高于 -30℃。

5. 投标人应提供厂家样册、技术说明或厂家确认文件，证明所投设备具备低温制冷和宽温运行能力。

6. 配电室系统调试时，应重点验证制冷模式、低负荷运行、自动保护、故障报警及恢复运行功能。

4.4 室外机 F2 等级防腐要求

1. 配电室区域室外机应进行 F2 等级防腐处理。

2. 防腐处理范围应包括但不限于：换热器翅片、铜管、钣金件、风机、电机、控制板、紧固件、接插件及其他易腐蚀部件。

3. 室外机换热器应采取防腐涂层或等效防腐措施，防止长期运行过程中受潮湿空气、腐蚀性气体、冷凝水、雨水及环境污染影响。

4. 控制板及电气元件应采取防潮、防腐、防氧化措施。

5. 室外机底座、支架、连接件及紧固件应采用镀锌、防锈或不低于同等性能的防腐材料。

6. 投标人供货时应提供厂家防腐处理说明、出厂证明或防腐专项确认文件。未提供防腐证明的，视为不满足招标技术要求。

4.5 室外机可靠性及安全功能

1. 自动静音运行功能，可根据室外环境温度和运行负荷自动调整运行状态。

2. 防风设计，室外机顶部及结构设计应具备抗风稳定性。

3. 防雷设计，室外机应具备防雷保护模块或等效保护措施。

4. 最大静压能力不低于 80Pa，保证室外机在局部遮挡、通风条件受限或设置导风措施时仍能可靠散热。

5. 现场追加冷媒功能，便于后期系统调整和维修。

6. 火警联动功能，火警信号触发时空调系统可按要求停机。

7. 自动记忆运行数据功能，便于故障追溯。

8. 故障自检功能，室外机可自动检测故障并显示故障代码。

9. 7段显示功能，便于现场运维人员快速判断设备运行状态。

10. 冷媒回收运行功能，降低维修维护成本。

五、室内机主要技术要求

5.1 室内机形式

1. 室内机采用四面出风嵌入式室内机。

2. 室内机应采用直流电机，具备多档风量调节能力。

3. 室内机应支持均匀送风，避免局部气流短路，提高房间温度均匀性。

4. 配电室室内机应配置温控及控制装置，满足就地启停、温度设定、模式切换、风速调节、故障显示等功能。

5. 血液中心室内机应配置遥控功能，便于使用人员日常操作。

5.2 室内机性能参数

| 室内机型号 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 额定耗电量 | 噪声 | 外形尺寸 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1kW | 8.5kW | 67W | 30dB(A) | 226×840×840mm | 血液治疗室 |
|  | 9.0kW | 10.0kW | 115W | 30dB(A) | 288×840×840mm | 血液检测室 |
|  | 14.2kW | 16.3kW | 130W | 35dB(A) | 288×840×840mm | 1#配电室 |
|  | 16.0kW | 18.0kW | 130W | 40dB(A) | 288×840×840mm | 2#、3#、院前配电室 |

室内机面板尺寸参考 35×950×950mm。室内机排水管应可连接 VP25 管道，排水系统应设置合理坡度，并进行满水试验及排水试验。

5.3 室内机功能及防腐要求

1. 四面出风，送风均匀，适合配电室及医院功能房间使用。

2. 直流电机驱动，运行平稳，噪声低。

3. 支持高吊顶空间送风，保证空调区域温度均匀。

4. 面板及导风结构应便于清洁维护。

5. 室内机应配置冷凝水提升及排水能力，满足现场吊顶及管路条件。

6. 配电室区域室内机应进行 F2 等级防腐处理。

7. 室内机电机及控制板应采用相应防腐、防潮、防氧化处理。

8. 室内机冷凝水盘及排水部件应具备长期抗潮湿、抗霉变、抗腐蚀能力。

六、安装工程技术要求

6.1 配电室安装范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号/要求 | 数量 | 品牌或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 项 | φ9.52mm—φ25.4mm | 1 | 中佳/宏泰或同等档次 |
| 2 | 冷凝水管 | 项 | φ25mm—φ32mm | 1 | 中财或同等档次 |
| 3 | 室外机底座 | 套 | 定制减震底座 | 4 | 定制减震 |
| 4 | 管路防护桥架 | 项 | 镀锌防锈桥架 | 1 | 镀锌防锈 |
| 5 | 辅材 | 套 | 支架、吊筋、吊卡、膨胀栓、护套等 | 9 | 国标规格 |
| 6 | 电源线 | 项 | 国标线缆，线径满足设备运行电流及规范要求 | 1 | 上上/鲁能/远东 |
| 7 | 安装人工 | 台 | 按国家规范安装标准或不低于同等标准施工 | 9 | 国家规范 |

6.2 血液中心安装范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号/要求 | 数量 | 品牌或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 项 | φ9.52mm—φ28.6mm | 4 | 中佳/宏泰或同等档次 |
| 2 | 分歧管 | 项 | DIS-22-1A—DIS-371-1A | 3 |  |
| 3 | 冷凝水管 | 项 | φ25mm—φ32mm | 4 | 中财或同等档次 |
| 4 | 保温管 | 项 | φ10mm—φ32mm | 4 | 华美或同等档次 |
| 5 | 辅材 | 套 | 帆布、吊筋、吊卡、膨胀栓等 | 4 | 国标规格 |
| 6 | 室外机基础 | 个 | 槽钢焊接，表面做镀锌防腐处理 | 1 | 镀锌防腐 |
| 7 | 吊顶修补 | 项 | 因安装施工造成的吊顶开孔、拆改及恢复 | 1 | 恢复至原有观感 |
| 8 | 内机安装人工 | 台 | 按国家规范安装标准或不低于同等标准施工 | 4 | 国家规范 |
| 9 | 电源线 | 项 | 国标线缆，线径满足设备运行电流及规范要求 | 1 | 上上/鲁能/远东 |

6.3 施工工艺要求

1. 冷媒铜管应采用空调用脱氧无缝紫铜管，规格、壁厚、保温厚度应满足厂家设计及国家规范要求。

2. 铜管敷设应横平竖直，支吊架牢固，穿墙、穿楼板处应加设套管。

3. 铜管焊接应采用充氮保护焊接，防止氧化皮进入系统。

4. 管道安装完成后应进行吹污、气密性试验、保压试验、真空干燥及冷媒追加。

5. 冷媒管、冷凝水管均应按规范进行保温，保温接口、弯头、三通、阀件处应严密粘接。

6. 冷凝水管应设置合理坡度，排水通畅，并设置检修口或清扫口。

7. 电源线、控制线应分开敷设，设备应可靠接地。

8. 控制器安装位置应便于操作，不得安装在潮湿、强电磁干扰或高温位置。

七、调试及验收要求

7.1 设备进场验收

1. 设备品牌、型号、数量、规格与招标文件及合同一致。

2. 室外机、室内机铭牌参数完整清晰。

3. 设备外观无变形、碰伤、锈蚀及运输损坏。

4. 随机资料、合格证、说明书、保修卡齐全。

5. 配电室设备应提供 F2 等级防腐处理证明或厂家确认文件。

6. 低温制冷能力应提供厂家样册或技术证明文件。

7.2 隐蔽工程验收

1. 冷媒管管径、走向、支吊架间距符合要求。

2. 铜管焊接质量合格，并完成充氮焊接记录。

3. 保温完整、严密，无漏保温现象。

4. 冷凝水管坡度正确，排水通畅。

5. 电源线、控制线敷设规范。

6. 穿墙、穿楼板位置封堵严密。

7.3 系统调试验收

1. 系统抽真空、保压、冷媒追加记录完整。

2. 室内机逐台试运行，制冷、送风、排水、控制功能正常。

3. 室外机运行平稳，无异常振动、异响、报警。

4. 配电室系统应重点验证低温制冷运行能力。

5. 室内温度控制应稳定，满足房间使用需求。

6. 故障自检、故障显示、保护停机及恢复运行功能正常。

7. 运行电流、电压、吸排气温度、运行压力等调试数据应形成书面记录。

8. 各房间风口无凝露、无滴水、无明显噪声异常。

八、质量及售后要求

1. 投标人应保证所供设备为全新正品，不得使用翻新机、改装机、库存不明设备。

2. 投标人应负责设备供货、运输、安装、调试、验收及售后服务。

3. 投标人应提供自验收合格之日起不少于10年全机质保期的质量保证服务（含易损件）。

4. 质保期内因设备质量、安装质量或防腐处理不到位造成的故障，由中标单位负责免费维修或更换。

5. 投标人应具备本地化售后服务能力，接到故障通知后应及时响应。

6. 配电室为空调系统重点保障区域，发生影响制冷运行的故障时，中标单位应优先安排处理。

7. 维修更换的零部件应为原厂正品或经建设单位认可的同等质量产品。

九、实质性技术响应要求

| 序号 | 实质性条款 | 是否要求强制响应 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机额定制冷量不得低于设计要求 | 是 | 厂家样册 / 参数表 |
| 2 | 室内机额定制冷量不得低于设计要求 | 是 | 厂家样册 / 参数表 |
| 3 | 配电室室内机、室外机必须进行 F2 等级防腐处理 | 是 | 厂家防腐证明 / 确认函 / 出厂证明 |
| 4 | 室外机必须具备 -15℃低温制冷运行能力 | 是 | 厂家样册 / 技术说明 |
| 5 | 室外机必须具备 +57℃高温制冷运行能力 | 是 | 厂家样册 / 技术说明 |
| 6 | 室外机应采用全直流变频多联机系统 | 是 | 厂家样册 / 参数表 |
| 7 | 室内机应采用四面出风嵌入式机型 | 是 | 厂家样册 / 参数表 |
| 8 | 设备应具备故障自检、运行保护、异常报警等功能 | 是 | 厂家样册 / 控制功能说明 |
| 9 | 投标人应提供产品样册、厂家参数表、防腐证明、低温制冷证明等资料 | 是 | 投标文件资料目录 |

未对上述实质性技术要求作出明确响应，或响应内容低于本文件要求的，建设单位有权认定为技术不满足。