## Sheet1
阳光融和医院空调安装购置明细
一、空调设备部分
编号 | 区域 | 房间名称 | 面积 | 设计冷量（W） | 总冷量(W） | 设备品牌型号 | 数量 | 设备单价 | 设备总价 | 备注
1 | 输血科 | 血液检测室 | 78.5 | 220 | 18000 |  | 2 |  |  | 四面出风嵌入内机，遥控
2 |  | 血液治疗室 | 63 | 220 | 14200 |  | 2 |  |  | 四面出风嵌入内机，遥控
3 |  | 外机 |  |  | 50400 |  | 1 |  |  | 外机加大预留容量可追加内机20KW
|  | 遥控器 |  |  |  |  | 4
4 | 设备小计：
二、安装部分
编号 | 区域 |  | 名称 | 单位 | 规格型号 |  | 数量 | 价格 | 合计
1 | 输血科 |  | 铜管 | 项 | φ9.52mm---φ28.6mm |  | 1 |  |  | 中佳/宏泰
2 |  |  | 分支器 | 项 | DIS-22-1A--DIS-371-1A |  | 3 |  |  | 国标规格
3 |  |  | 冷凝水管 | 项 | φ25mm---φ32mm |  | 4 |  |  | 中财
4 |  |  | 保温管 | 项 | φ10mm---φ32mm |  | 4 |  |  | 国标规格
5 |  |  | 辅料： | 套 | 帆布、吊筋、吊卡、膨胀栓等 |  | 4 |  |  | 国标规格
6 |  |  | 外机基础 | 个 | 槽钢焊接 |  | 1 |  |  | 镀锌防腐
7 |  |  | 电源线 | 项 |  |  | 1 |  |  | 远东/鲁能/上上
8 |  |  | 吊顶修补 | 项 |  |  | 1
9 |  |  | 内机安装人工费 | 台 |  |  | 4
10 |  |  | 安装小计：
| 空调总造价： |  | 0
注： 1.根据所报品牌出具报价明细，含所有安装材料、辅材及人工费；供电线路、配电箱、墙体打孔及封堵、管道保温及安装、外机基础制作安装、制冷剂等耗材事项（包正常使用）。 2.适合特殊环境的空调，恒温控制在25℃-28℃之间，具备24小时连续运行、自动恒温功能。 3.整机自验收合格之日起质保十年（含易损件）。
一、空调设备部分
编号 |  | 房间名称 | 面积 | 设计冷量（W） | 总冷量(W） | 设备品牌型号 | 数量 | 设备单价 | 设备总价 | 备注
1 | 配电室 | 1#配电室 | 120 | 350 | 42000 |  | 3 |  |  | 四面出风嵌入内机，增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
2 |  |  | 全直流变频室外机 |  |  |  | 1 |  |  | 增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
3 |  | 2#配电室 | 106 | 300 | 31800 |  | 2 |  |  | 四面出风嵌入内机，增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
4 |  |  | 室外机 |  |  |  | 1 |  |  | 增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
5 |  | 3#配电室 | 108 | 300 | 32400 |  | 2 |  |  | 四面出风嵌入内机，增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
6 |  |  | 室外机 |  |  |  | 1 |  |  | 增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
7 |  | 院前配电室 | 104 | 300 | 31200 |  | 2 |  |  | 四面出风嵌入内机，增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
8 |  |  | 室外机 |  |  |  | 1 |  |  | 增加防腐处理 防腐等级以达到F2级室内强防腐标准 电机及控制板采用相应防腐处理
9 |  | 线控器 |  |  |  | RC-86X2 | 9
13 | 设备小计：
二、安装部分
编号 |  | 区域 | 名称 | 单位 | 规格型号 |  | 数量 | 价格 | 合计
8 | 输血科 |  | 铜管 | 项 | φ9.52mm---φ28.6mm |  | 1 |  |  | 中佳/宏泰
9 |  |  | 分支器 | 项 | DIS-22-1A--DIS-371-1A |  | 3 |  |  | 国标
10 |  |  | 冷凝水管 | 项 | φ25mm---φ32mm |  | 4 |  |  | 中财
11 |  |  | 保温管 | 项 | φ10mm---φ32mm |  | 4 |  |  | 国标
12 |  |  | 辅料： | 套 | 帆布、吊筋、吊卡、膨胀栓等 |  | 4 |  |  | 国标规格
13 |  |  | 外机基础 | 个 | 槽钢焊接 |  | 1 |  |  | 镀锌防腐
14 |  |  | 电源线 | 项 |  |  | 1 |  |  | 远东/鲁能/上上
15 |  |  | 吊顶修补 | 项 |  |  | 1
16 |  |  | 内机安装人工费 | 台 |  |  | 4
17 |  |  | 安装小计：
18 | 空调总造价：
注： 1.根据所报品牌出具报价明细，含所有安装材料、辅材及人工费；供电线路、配电箱、墙体打孔及封堵、管道保温及安装、外机基础制作安装、制冷剂等耗材事项（包正常使用）。 2.增加内外机防腐处理，防腐等级达到F2级室内强防腐标准。 3.适合配电室特殊环境的空调，恒温控制在25℃-28℃之间，具备24小时连续运行、自动恒温功能。 4.整机自验收合格之日起质保十年（含易损件）。