- 一、招标清单：

| 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 三进单出 容量≥10KVA | 台 | 6 | 维谛、科华，山特、艾特网能 | 带监控卡，需接入机房动环系统中。（或提供一套监控软件） |
| UPS主机 | - 三进单出 - 容量≥15KVA | 台 | 4 | 维谛、科华，山特、艾特网能 | 带监控卡，需接入机房动环系统中。（或提供一套监控报警软件） |
| 动环接入 | UPS主机需接入到主机房动环系统中 | 台 | 10 | 与目前在使用的保持一致 | UPS状态可在动环系统中查看，当有报警时可通过动环系统通知。（或提供一套监控报警软件） |
| 备注:供货时需提供原厂供货函，UPS主机质保5年。提供全新输入电缆等辅材，用以更换老旧线缆 |  |  |  |  |  |

UPS系统商务要求：

- 推荐品牌：维谛、科华，山特、艾特网能（等同或优于以上列品牌）。

- 参与投标品牌厂商针对本项目的项目授权书。

- 参与投标品牌厂商的售后服务承诺书，UPS主机质保五年（含）以上。

- 参与投标品牌厂商的本地售后服务机构证明。

UPS技术要求：

- UPS主机容量需为10kVA和15KVA，三进单出在线式产品，380/400/415VAC，50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

- 输入电压范围:190～499Vac(线电压)。

- UPS电源制式支持：三进单出、单进单出设置模式。

- 输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。

- 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。

- 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。

- 提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。

- UPS输出功率因数不低于0.9（1kVA≥0.9kW），以便与负载良好匹配。

- 所投UPS最高效率应不低于96%（50%负载）。

- 为保障UPS的可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，逆变器应采用成熟可靠的功率变换技术（如三电平、多电平或其他等效优化拓扑），可适应各种半波负载。

- 所有电路板均需要采用三防工艺。

- 电池组节数可在一定范围内灵活设置（如16～20节或更宽范围），便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池节数的需要。

- 标配输入空开、旁路空开，机器内部标配电池保险丝。

- 误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。